Brandshutzklappen

Ausschreibungstext

Produktname

CR60 / CR120

Beschreibung

Der unterstehende Ausschreibungstext beschreibt die generellen Eigenshaften des Produkts.

Texte für Varianten werden auf Anfrage gerne zu Verfügung gestelt.

Optimierte Brandschutzklappen in runder Bauform mit optionaler Revisionsöffnung, zum Absperren von Luftleitungen zwischen zwei Brandabschnitten.

Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2 mit CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach

Bauproduktenverordnung.

CR60 VKF Nummer: 027097, gültig bis 31.12.2022

CR120 VKF Nummer: XXXXXX, gültig bis XXXXXX (in Bearbeitung bei die VKF)

Die funktionsfertige Einheit enthält ein feuerbeständiges Klappenblatt und eine Auslöseeinrichtung.

Geeignet für Nasseinbau in massiven Wänden und Decken und in nichttragenden Massivwänden mit gleitendem Deckenanschluss.

Nass- und Trockeneinbau in Leichtbauwände, mit Metallständer und mit beidseitiger Beplankung.

Entfernt von Massivwänden und entfernt von Leichtbauwänden.

Gehäuselängen 345 mm oder 500 mm zum direkten Anschluss an Luftleitungen aus nicht brennbaren oder brennbaren Baustoffen.

Thermische oder thermoelektrische Auslösung für 72 °C Auslösetemperatur.

Ausführungen mit Federrücklaufantrieb zum Öffnen und Schließen der Brandschutzklappe, auch bei laufender Lüftungsanlage, unabhängig von der Nenngröße, beispielsweise zur Funktionsprüfung.

Ausführung zum einfachen Trockeneinbau mit Einbausteine: 1S Variant

Besondere Merkmale

– Leistungserklärung nach Bauproduktenverordnung

– Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2 bei 500Pa

– Klassifizierung nach EN 13501-3, bis EI 120 (ve, ho, i ↔ o) S

– Entspricht der europäischen Produktnorm EN 15650

– Zulassung Z-56.4212-1009 für das Brandverhalten (CR120)

– Hygiene-Konformitätsprüfung und Chemischer Schutz

W-281223-17-WD / [www.HYG.de](http://www.HYG.de)

Epoxy Beschichtung optional verfügbar

– Minimaler Druckverlust (Optimale Luftzirkulation)

 20mm Klappenblatt

 Schmelzlot in gleicher Achse wie Klappenblatt

 Antrieb und Betriebsmechanismus ausserhalbs BSK Gehause

– CE und VKF Certifierte Lösung für Einbauabstände bis;

 30mm zwischen BSK und Decke

 30mm zwischen BSK und Wand order BSK und BSK

 Basiert auf häufig verfügbares Verschlussmaterial

– Korrosionsschutz nach EN 15650 in

Verbindung mit EN 60068-2-52 nachgewiesen

– Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C

 Umlaufende Dichtung für Kaltrauch

– Beliebige Luftrichtung

– Integrationsfähig in häufig verwendete Reglesysteme

Einfache Installationsweise (fakultativ / wahlfrei)

Aufbau mit Einbaustein – 1S

* Extrem schnelle Aufputz-Montage
* Keine Abdichtung erforderlich
* Keine besonderen Werkzeuge erforderlich
* Vormontiert bei Lieferung order als separaten Einbausatz zu bekommen

Materialien und Oberflächen

Gehäuse:

– Verzinktem Stahl

Klappenblatt:

– Spezial-Isolierstoff

Weitere Bauteile:

– Klappenachsen und Antriebsgestänge aus Edelstahl

– Dichtungen aus Polyurethan bzw. Elastomere und Grafit

Erhöhte Anforderungen an den Korrosionsschutz erfüllen die Ausführungsvarianten

mit Epoxy Beschichtetem Gehäuse und Klappenblatt. Beständigkeitslisten auf Anfrage

Technische Daten

– Nenngrößen: Diameter 100 – 315 mm

– Gehäuselängen: 345 und 500 mm

– Betriebstemperatur: Max 50 °C

– Anströmgeschwindigkeit: ≤ 12 m/s





Reggy Mortier

North, Central & South-East Europe

T. +32 9 363 90 61

M. +32 478 25 25 16

E. reggy.mortier@rft.be

